## 表紙
令和８年度
設 計 書
| 委託名称 | 空調用水処理装置等保守点検委託
神奈川県海老名市下今泉７０５の１
地方独立行政法人
| 委託場所 | 神奈川県立産業技術総合研究所地内
|  | 令和８年４月1日 |  | から
| 委託期間 | 令和９年３月31日 |  | まで
地方独立行政法人
神奈川県立産業技術総合研究所
令和８年度

## 種目別内訳
種目別内訳書
|  | 設 計 金 額 |  | 円也
|  | 業 務 価 格 |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  | 円也
種 目 |  |  | 金 額 | 備 考
空調用水処理装置等保守点検委託
Ⅰ | 直接業務費
Ⅱ | 業務管理費
Ⅲ | 一般管理費等
合 計 (業務価格)
消費税相当額
総 合 計 (設計金額)

## 科目別内訳
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
空調用水処理装置等保守点検委託
1.直接業務費
2.業務管理費
計 （業務原価） | 1+2
3.一般管理費等
合計 （業務価格） | 1+2+3

## 細目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
空調用水処理装置等保守点検委託
直接業務費
1.直接人件費 |  | 1 | 式
計
2.物品費
運転用薬剤 |  | 1 | 式
濾材他 |  | 1 | 式
直接物品費 |  | 1 | 式
計
3.発生材処分費 |  | 1 | 式
計
合 計 （直接業務費） | 1+2+3

## 別紙内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
1.直接人件費
水処理装置点検 | CT1,2,3用 ６～10月 | 5 | 回
〃 | CT4,5用 ４～３月 | 12 | 回
レジオネラ分析 採水費 | １月 | 1 | 回
水質分析費 |  | 147 | 検体
レジオネラ属菌 分析費 | CT1-3 ３×３回 CT4-5 ２×３回 開放 ２×１回 | 17 | 検体
計
2.物品費
(1)運転用薬剤
冷却水 水処理剤 | KURITA NA-301 | 192 | kg
コンパクトハイブリッド | ｸﾘｻﾜｰ HB-R907 | 0 | kg
処理用再生剤
レジオネラ属菌 除菌剤 | ｸﾘｻﾜｰW-250 | 10 | kg
冷温水系処理剤 | ｸﾘｻﾜｰ | 456 | kg
I-209
計
(2)濾材他
実験冷却水系濾材 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ | 144 | 本
750㎜
実験冷水系濾材 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ | 96 | 本
500mm
CF-1ポンプ接液部 |  | 5 | 組
計
3.発生材処分費
実験冷却水系濾材 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ | 0.358 | ㎥
750mm
実験冷水系濾材 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ | 0.144 | ㎥
500mm
運搬費 | 2tダンプ車 | 1 | 式
片道概ね25Km
計